发电机局部放电在线监测研究和实践

黄成军　江秀臣　郁惟镛　赵亚奎　张毅刚　徐剑

(上海交通大学 电气工程系 200030)

魏炜  毕宇辉

(上海宝钢自备电厂 200941)

Gabe Paoletti, P.E.

(Cutler-Hammer Engineering Services  2608 Tauton Drive

Pennsauken, New Jersey 08109 USA)

摘要：长期以来，局部放电在线监测已成为监测大型电机绝缘系统的一种有效手段。在线测试能在设备正常工作时进行分析和诊断，根据测试结果可有计划地安排、实施正确的维护方案。本文系统介绍了局放的基本理论、在线测试方法、与传统测试的关系、测试数据的解释以及应采取的相应对策，给出了局放在线监测系统及应用实例。

关键词: 局部放电 在线监测 绝缘老化

1. 概述

世界范围内多年来的研究表明，局部放电信号的数量、幅度和极性可以直接反映电机绝缘系统的状况。利用局部放电现象评估电机的绝缘寿命仍是一门发展中的基础理论和应用技术紧密结合的前沿学科。目前，国内外对发电机局部放电在线监测的方法研究逐步深入，也已有大量的在线监测系统投入实际运行中。IEEE也在1995年成立了一个工作小组，讨论制定旋转电机局部放电测量方面的标准，2000年4月26日IEEE Std 1434被正式批准，标准名称为“Trial-Use Guide to the Measurement of Partial Discharge in Rotating Machinery ”。旋转电机局放检测试用导则的出台为电机局放检测提供了原则性的指导意见。本文尝试在局放的基本理论、在线测试方法、与传统测试的关系、测试数据的解释以及应采取的相应对策等方面结合我们多年发电机局部放电在线监测的相关实践，对发电机局部放电在线监测技术以及如何利用局放在线监测结果，评估和解决潜在绝缘故障等方面给出一个全面的介绍，以期能在实践中起到指导作用。

2. 发电机局部放电及其在线监测技术

在绝缘体中，只有局部区域发生放电，而没有贯穿施加电压的导体之间，这种现象称之为局部放电。局放理论包括对材料、电场、火花特性、脉冲波形的传播和衰减、传感器空间灵敏度、频率响应、标定、噪声和数据解释等的分析。很显然，大多数电厂工程师没有时间和精力去学习所有的内容，为了加强对局放的进一步理解，本文首先尝试用简单化的模型以及与这模型相关的特性来解释局放测试的结果。

2.1 电机线棒绝缘系统局放模型

在实际的绝缘系统中，绝缘材料的构成是多种多样的。不同材料中的电场强度不同，而且击穿场强也不同。当绝缘体某种材料中局部区域的电场强度达到击穿场强时，就会出现局部放电。有的绝缘系统虽然是由单一的材料做成，但由于在制造中残留的，或在使用中绝缘老化而产生的气隙、裂纹或其他杂质，在这些绝缘的缺陷中往往会首先发生放电。其中最常发生的是气隙的放电，因为气体的介电常数很小，在交流电场中，电场强度是与介电常数成反比的，所以气隙中的电场强度要比周围介质中高得多，而气体击穿场强，一般都比液体或固体低得多，因而很容易在气隙中首先出现放电。经验表明，许多绝缘损坏都是从气隙放电开始的。

对于绝缘介质和气隙，其电气特性都可以用一个电阻和一个电容的并联电路来等效。对于电机来说，其绝缘系统及其等效电路可用图1所示的模型来描述。当然，在这个等效电路中，各个等效电阻和电容的值是不同的。

图1  绝缘系统及其等效电路

在电机中，局部放电可能在铜棒和电机接地的铁芯磁钢之间的任何气隙中产生。这些气隙包括：铜棒和绝缘体之间的气隙、绝缘材料内部的气隙、绝缘体与接地铁芯之间的气隙。此外，在电机中，线棒的绝缘外层并非都与铁芯连接，所以局部放电还会在绕组端部区域发生。对于这些区域来说，当绝缘受潮或表面污染时，会发生表面放电或闪络现象。

2.2  发电机局部放电类型

根据上面的讨论，我们可知电机中的局部放电主要有绕组绝缘体内部放电、端部放电、槽放电以及导体和绝缘体间放电四种。

- 内部放电

由于制造工艺上的原因或在长期运行中的电、热、化学和机械力的作用，高压电机定子绕组绝缘体不可避免地会在层间出现气隙。在运行电压作用下，气隙中的场强很容易达到击穿场强，出现绝缘体内部放电。内部放电会产生大量能量很大的带电粒子，这些高能带电粒子以很高的速度碰撞气隙壁，能够打断绝缘体的化学键，造成绝缘材料的表面侵蚀，局部放电产生的局部过热，会造成高温聚合物裂解而使绝缘损坏。通常在运行电压的作用下，气隙首先击穿，形成局部放电，内部局放的电、热、化学和机械力的联合作用，又进一步使气隙扩大，造成绝缘有效厚度减少，使击穿电压进一步降低，最终导致绝缘击穿。

- 端部放电

发电机定子绕组端部的连接处，是绝缘的薄弱环节，尽管采取了一系列的措施（如防晕漆涂层和分级防晕层等），仍是绝缘事故的多发区。通常发电机绕组端部采用绑扎或压板结构固定，在运行中由于振动和摩擦使防晕层损坏时，会引起端部表面放电。由于发电机端部电场局部集中，一旦发生端部放电，将对发电机的绝缘产生很大的破坏作用。

- 槽放电

槽部放电是指线圈主绝缘表面、线棒表面和槽壁之间的放电。其产生的原因是线圈的绝缘体在运行温度下，受热膨胀较小使槽部表面不能和铁芯槽壁完全接触，存在间隙。在运行中因振动或摩擦使槽部防晕层脱落，当间隙中的电场超过间隙的击穿场强时，即发生槽放电。槽放电是比电晕放电能量大数百倍的间隙火花放电。槽放电的局部温度可达数百至上千度，放电所产生的高能加速电子对线槽表面产生热和机械力的作用，在短期内可造成1mm以上深度的麻坑。放电使空气电离产生臭氧、氮及其氧化物与气隙中的水分子起化学反应，产生腐蚀性很强的硝酸等，引起线棒表面的防晕层、主绝缘、槽楔、垫条等烧损和腐蚀。

- 导体和绝缘体间放电

与内部放电类似，由于制造工艺上的原因或在长期运行中的电、热、化学和机械力的作用，高压电机定子绕组不可避免地会在导体(铜棒)和绝缘间出现气隙，在运行电压作用下，气隙中的场强很容易达到击穿场强，使导体和绝缘间出现局部放电现象。这种放电产生的能量使绝缘碳化，逐渐出现树状放电轨迹，最终导致绝缘击穿。

除上述四种放电类型外，还有由定子线圈股线断裂引起的电弧(火花)放电。当发电机定子绕组在运行中受到电、热、机械力的作用，引起定子线棒股线的疲劳断裂。断裂股线两端由于振动时断时续，形成火花放电，并且随工频电流过零而不断熄灭、重燃，形成电弧放电。这种由断股引起的电弧故障，由于有足够的热量(能量)，可使导线熔化，对地绝缘烧毁，一直发展到绝缘破口、导线接地。因此，故障解剖往往找不到断股的证据。断股电弧故障在发展过程中，只要熔化的铜液未喷出，发电机主保护装置就无法感知支路间的电流差，不能动作，因而故障时间长，危害大。因此，电弧放电的机理虽然与局部放电(其它四种放电)的机理有所不同，但其产生的危害也不可忽视。

以上五种放电统称为故障放电，大型发电机的故障放电是加速绝缘老化和损坏，导致事故的主要原因。

  - 电机绝缘老化过程

大部分电力设备在正常工况时都不允许有局部放电发生，旋转电机是个例外。电机被设计成在正常工作时也能容忍一定量的局部放电。只有局放的幅值超过了一定的量值，才会损坏电机的绝缘系统。从异常局放发生到最终绝缘击穿通常达半年或一年以上，所以监测电机的异常局放情况，提出预警，可以安排计划性停机检修，避免绝缘系统的损坏，延长系统的使用寿命，取得巨大经济效益。

文献[1]提到“局放一旦发生，其幅度通常随着时间增大，但局放可能被气隙内部的半导体覆层减弱或由于短路而停止”。这些半导体覆层包括由于气隙火花放电而使绝缘材料分解的碳化物。

(时间)

图2 绝缘老化和击穿模型

图2表示了检测的局放强度与逐步老化的绝缘系统之间关系的模式。经验表明，在绝缘体损坏前的较短时刻，局部放电密度会下降。这是由于气隙内部的火花放电使该点碳化，并使该点的电阻性物质低到能阻止气隙内部电压的建立。但该点通过的大电流及产生的热量会进一步加速绝缘的劣化并导致最终击穿。

  - 电机局放特性

局放的特性与其产生的机理有关，这里不再对局放机理展开论述，只是简单地罗列局部放电的一些典型特性。

电机局放的第一个特性是局放信号主要发生在每一周期的第一和第三象限。绝缘系统气隙放电的简单模型可以用电容来等效，在第一象限当外加电压上升，电容两端的正向电压超过局放起始电压时，气隙开始放电。放电引起的气隙两端累积电荷建立了一个反向电压使气隙内部的电压减小。当气隙两端的电压再次上升到局放的起始电压时局放再次发生，如此循环直到外加电压不再上升。此后，随着外加电压逐步下降，气隙的电压也逐步下降，当气隙的反向电压超过局放起始电压时再次发生局放现象。

电机局放的第二个特性是检测到的局放电压脉冲与外加的电压趋势是反向的。也即在工频的第一象限，局放产生负的、下陷的脉冲；在第三象限，局放产生正的，向上的脉冲。这也可以认为是负极性的局部放电发生在气隙的正电压增加的第一象限；正极性的局部放电发生在气隙的负电压增加的第三象限。这些局部放电，在功率信号上可以检测到从几毫伏至几伏形式的高频脉冲。

电机局部放电的第三个特性是不同类型的放电在各象限的行为表现是不同的。譬如对于线棒松动造成的槽放电来说，局放的正极性放电脉冲明显超过负极性脉冲(最大幅值超过2倍以上，放电重复率超过10倍以上)。这是由于放电气隙两端材料的不同造成的。因此根据局放脉冲的统计特性，如相位－放电量－重复率（φ−n−q）、放电极性－重复率（n−q+、n−q−）等图谱，可进行故障诊断，确定放电类型和程度。

2.5 发电机局部放电在线监测技术

目前大型发电机局部放电在线监测方法主要有以下几种：

- 中性点耦合监测法

大型发电机中性点一般均通过接地电阻、接地电抗器或接地变压器来限制中性点接地电流。由于中性点的对地电位很低，发电机内任何部位的电弧放电都会在中性点接地线内产生相应的射频电流，因而局部放电的监测点，通常都选择在中性点接地线上。

图3  80pF电容传感器

6.9kV、15kV和25kV

50年代美国西屋公司的Johnson研制出了用于发电机局部放电在线监测的槽放电探测器(Slot Discharge Detector)。工作原理是由中性点引出放电信号，通过一带通滤波器送入示波器，在示被器荧光屏上显示出信号的时域波形。利用这种新方法检测到了一些发电机线槽内的线圈松动现象。但实际应用中由于噪声信号的影响，需要有经验的操作人员才能识别局部放电信号，因此难以推广使用。

- 便携式电容耦合监测法

70年代加拿大Ontario Hydro公司研制了一种局部放电在线监测装置。监测放电信号时，将三个电容(每个375pF，25KV)搭接在发电机三相出线上，通过电容检出放电信号。此信号通过一带通滤波器(30KHz至1MHz)引入示波器，显示出放电信号的时域波形。这种方法在加拿大的一些电厂得到应用。它的缺点仍然是要依靠有经验的操作人员来区分外部干扰信号和内部放电信号，致使这种监测方法的推广受到了一定的限制。

在早期，用于局部放电信号监测的电容传感器容量一般都在375pF到1000pF范围内，在1976年，首次采用了80pF的电容作为传感器(见图3)。研究发现采用80pF的电容传感器，其等效电路的下限截止频率在40MHz左右，而干扰信号分量一般都远远小于该频率，因此采用80pF的电容传感器，信号的信噪比较高，可以避免误警现象。而且电容容量小，传感器的体积小，容易安装且寿命高，保证了被测试系统的安全性。据文献介绍，加拿大Iris公司的电容传感器已经在上千台机组上使用。80pF电容传感器以其自身的应用优势也被不少其它研究机构所采用。

近年来，一方面由于技术的进步，同容量电容的体积大大下降，另一方面随着数字信号处理技术的发展，新的抗干扰技术不断出现，大容量电容传感器又重新获得了大家的重视。大容量的电容比起小容量电容在局放信号检测方面灵敏度更高，信号的带宽也更宽。但同时耦合的噪声信号能量也会增加。因此采用大电容传感器需要有高性能的抗干扰数字处理算法作基础。

- 射频监测法

射频监测(Radio Frcquency Monitoring)法实际上是对Johnson提出的方法的改进。该方法利用高频电流传感器、罗柯夫斯基(Rokowski)线圈或RC阻容高通滤波器从发电机定子绕组中性线上拾取高频放电信号，以发现定子线圈内部放电现象。

射频监测仪的工作原理和射频干扰场强仪相同，可以选择测量的中心频率和频带宽度。其输出端连接记录仪和报警装置。当局部放电发生时，其放电电流信号通过中性点接地线流向接地点，通过高频电流互感器耦合到监测回路，射频监测仪就可以监测到局部放电信号的强弱。记录仪用于记录监测过程中射频电流变化，一旦局部放电加剧，超过监测器预警设定值时，报警装置立即发出报警信号。1980年西屋公司开发了商用的射频监测仪，其放大器中心频率为1MHz，带宽为5KHz，带有报警电路。

由于运行的发电机中电气干扰和噪声比较大，有关研究部门又开发了一种RFM噪声消除器。其原理是探测这些噪声源（滑环、接地电刷和高压母线等）何时发生电弧，当探测到噪声源发生电弧时，就遮断RFM的输入信号，使这些假报警信号不能进入，这样就能防止假报警的产生，提高了射频监测仪的可靠性。

该方法的优点是传感器安装在低压点上，对系统的影响少，同时由于所有的局放信号都会经过中线，所以可以监测到发电机整个范围内的局部放电。缺点是信号的灵敏度比较低，局放信号从局放点传播到中线时已经有了很大的衰减和变形，使信号处理的难度增加。

- PDA监测法

PDA是局部放电分析仪英文名称(Partial Discharge Analyzer)的缩写。PDA监测法由加拿大 Ontaio Hydro公司于70年代提出，主要用于在线监测水轮发电机内的局部放电。它利用绕组内放电信号和外部噪声信号在绕组中传播时具有的不同特点来抑制噪声。其原理是：若水轮发电机定子每相为双支路(或耦数支数)对称绕组，则在每条支路(在水轮机端部的环形母线上)永久性地安装两个耦合电容器，将两对称耦合电容器的输出信号利用相同长度的电缆引至PDA的差分输入放大器。对于外部噪声信号，每相绕组的两个信号耦合电容将产生相同的响应，因而PDA的差分放大器无输出，噪声被抑制。对于内部放电信号，由于信号传播距离不同，在到达每相绕组的两个耦台电容器时将出现时延和幅值的差异，差分放大器的输出就是放电信号。PDA监测法已被采用于国外水轮发电机的在线监测中。

- 槽耦合器(SSC)监测法

由于汽轮发电机定子绕组的结构不同于水轮发电机，PDA监测不能满意地应用于汽轮发电机的在线监测。加拿大 Ontaio Hydro公司和 Iris Power Engineering公司于1991年将TGA(Turbine Generator Analyzer)用于汽轮发电机局部放电信号的在线监测。这种方法要求在定子的槽楔下面埋有一特制器件——定子槽耦合器(Stator Slot Coupler简称 SSC，见图4)，利用SSC探测每槽的放电脉冲，然后由同轴电缆将放电信号引至电机外部的分析仪器。通过测量脉冲宽度区别干扰和放电，进行双极性脉冲幅值分析、脉冲相位分析、放电位置定位等。 SSC外形很象一长方形温度探测器，它实际上是一个宽频带(10MHz-1GHz)耦合天线，可以探测到脉宽仅为纳秒级的局部放电脉冲。当来自于电机外部的噪声信号传至SSC时，其中的高频成分将严重衰减，从原理上讲，利用定子槽耦合器能从有效地区别局部放电信号和噪声信号。但是由于传感器必须安装在发电机内部的缺点也使得该测试方法对于目前大部分已在运行的发电机来说都是不可行的。

图4  SSC 传感器

此外，根据ADWEL公司的研究，槽耦合器也只对比较靠近传感器的局放有效，该公司研究表明在离传感器30cm处的局部放电，检测到的局放信号已经衰减了50%。一般一台电机内仅安装6到12个SSC传感器，过多的传感器也将大大增加测试系统的费用。

- 基于埋置在定子槽内的电阻式测温元件导线的监测法

这种监测方法是以埋置在定子槽内的电阻式测温元件(RTD)导线作为局部放电传感器。根据现行的ANSI标准和IEC标准，每台发电机上都要安装RTD，因此不必再停机安装额外传感器就可进行局部放电测量。只要将RFCT(10KHz~250MHz)与发电机机座外侧的RTD引线连接起来就可以将局部放电信号载入PD监测系统。

这种监测方法在监测中系统会引入很多电磁干扰，有些噪声来自于外部，而另一些噪声是从发电机内部产生的。由于局放传感器频率特性很宽，可以通过硬件和软件技术区分局放脉冲与噪声脉冲。在硬件上，可以从发电机周围多级传感器上进行数据的同步采集，将母线和转子的潜在噪声源引入测试系统；在软件上，根据在高频范围内局放脉冲与噪声脉冲之间在频率特性和灵敏度方面存在的差别来区分噪声。

此外，同样用以上这些局部放电在线监测技术，频带上有越来越宽，中心频段有越来越高的趋势。由于局部放电持续时间一般介于10-9～10-7s之间，相对应的频域十分宽广，可达到1GHz范围，如果仅测量和分析MHz以下的信号，显然不能全面反映绝缘系统的放电特性本质。所以带宽越宽，采集的局放信息越丰富；频段越高，信号的信噪比也越高。这些都需要有先进的硬件设备和有效的抑制干扰算法为基础，局部放电在线监测技术从窄带到宽带乃至超宽频带，是这一领域技术发展的趋势。

据资料报道，国外利用这些在线监测技术，开发了多种局部放电在线监测装置，用到大型电机乃至中型电机(>4kV)上，取得了良好的经济效益。

3. 与传统测试方法的联系

  - 信号的传播特性及测试系统的影响

- 局放信号是高频信号，由于定子线圈带有较大的感抗，是个复杂的L-C-R网络，信号从局放点到达传感器会产生很大的畸变和振荡，从而严重影响测试结果。对于一般试品，国标<GB7354-87>规定了局部放电的测量和标定方法，但目前的局部放电标定方法对于大型发电机定子的放电量的标定是不合适的。IEEE std P1434提醒大家注意电机定子局放测试方面结果的不同解释。

- 除了局放信号在传播中的衰减和振荡对测试结果带来严重影响外，不同的测试系统对局放信号的测试结果也影响很大。根据报道，在对一台4KV电机的局放检测中，四台商用的宽带局放测试系统都根据 ASTM-D1868的推荐方法进行视在电荷标定，然而他们对同一局放信号的测试结果用pC(皮库)表示为60pC到1000pC，对同一台电机的测试结果相差了17倍。测试系统对测试结果的影响主要是由于不通测试系统的带宽、输入阻抗、输入传感器及传感器的安装位置造成的。

基于上述原因，在分析局放在线测试结果时，还应将测试系统及测试方法放在一起来考虑。测试系统的带宽越窄，其结果差异越大，越不具有可比性，当测试系统的带宽超过一定范围，测试系统间测试结果的差异缩小，可比性增强。此外，就电机的局放测试而言，局部放电量在一段时间内的趋势变化往往更有价值。因此局部放电在线监测系统应该采用宽带系统且带历史数据比较功能。

此外，由于窄带局放在线监测系统灵敏度低，获得的局放信息量少，往往无法进行局放类型等后续分析，所以本文下面的讨论基于宽带局放在线监测系统。近几年国内外新投入运行的局放在线监测系统一般都是带宽在数百kHz以上的宽带监测系统，带历史数据库和分析软件，能对监测到的局放信息给出很好的解释。

3.２ 与传统测试方法结果比较

表１说明了局放在线测试和传统测试方法之间的比较关系。在第一列的绝缘模型说明了内部铜导体，外部的绝缘表面和绝缘体内气隙的各种模型。第二列说明了系统的绝缘状态。第三、四、五列指出了传统测试方法得到的期望的结果，这些测试方法有：1. 绝缘电阻测试；2. 极化指数测试；3.泄漏电阻测试。 第六列包含了由局放测试得到的期望结果。

传统的测试方法对于前三种绝缘模型的测试结果是基本相同，很难区分的。对于第三种绝缘模型，绝缘内部已经有分层和裂缝现象，但传统的测试会给出“合格”或“还可以”等错误结论。从而导致绝缘系统在下次安排停机测试前损坏。而宽带局放在线监测系统由于灵敏度高，能检查到绝缘内部气隙存在时的微弱放电信号，从而减少事故的发生。对于“接近击穿”的状态，局放可能使绝缘材料部分碳化从而阻止部分局放的发生，因此会观测到局放程度降低的现象。在这种情况下，传统测试方法能更为精确地反映绝缘状态，但泄漏电阻测试可能导致绝缘击穿。

3.３不同测试方法应注意的问题

- 对于绝缘电阻和极化指数测试，一般电压都不超过5000V。这些低直流电压下参数不能代替高电压的绝缘性能试验。

- 温度和湿度对测试结果都会带来影响。对于传统的测试方法，应将测试结果换算到同一温度下。但目前国内外资料中表明绝缘电阻与温度关系的表达式也极不统一，这给测试结果的分析带来了困难。对于在线局放测试系统，不同温度下还没有严格的换算关系，所以应尽量保持在相同外部环境下比较测试结果。如果采用在线监测系统，可以比较相同环境下的各种局放数据，测试结果有很好的置信度。

- 泄漏电流测试有可能使绝缘系统恶化或损坏，所以要注意限制测试电压。

表1：局放在线采测试和传统测试方法之间的关系

| 绝缘模型 | 绝缘状况 | 绝缘电阻测试 | 极化指数测试 | 泄漏电流测试 | 局放在线监测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 窄带 | 宽带 |
|  | 好 | 高 | 好 | 线性泄漏电流且很小 | 测不到局放信号 | 测不到局放信号 |
|  | 少量内部气泡 | 较高 | 较好 | 稳定的线性泄漏电流 | 测不到局放信号 | 可测到少量小的局放信号，正负极性信号平衡 |
|  | 内部绝缘有分层、裂缝现象 | 较高 | 较好 | 基本线性泄漏电流 | 基本测不到局放信号 | 可检测到正负极性平衡的局放信号，传统的方法无法检测到 |
|  | 表面污染，需清理 | 低 | 差 | 泄漏电流大，应限制测试电压,有可能在测试时损坏 | 轻微的局放指示 | 比较大的正极性局放信号表明绝缘表面有问题 |
|  | 不能接受，需修理或重绕 |  |  |  |  | 比较大的负极性局放信号表明局放发生在绝缘和铜棒之间 |
|  | 接近绝缘击穿，火花放电引起树状碳化结构 | 很低 | 很差 | 很大的泄漏电流，可能在测试中损坏 | 火花放电指示 | 局放量很大，有火花放电发生，最后导致永久损坏 |

4. 测试数据解释以及对策

对于局放测试来说，测试结果的解释是很关键的。我们希望从测试的数据中能得出绝缘系统缺陷的具体位置以及当前绝缘的情况。为了得到确切的结果，我们可能还需要一些其他的辅助测试及检查。

4.1 局放测试数据解释及对策

表２用来总结测试数据和应采取的对策。根据局放脉冲的统计特性，如相位－放电量－重复率（φ−n−q）、放电极性－重复率（n−q+、n−q−）等图谱，可进行故障诊断，确定放电类型和绝缘劣化程度。

- 如果正极性的局放脉冲比较明显，表明在绝缘材料外部有潜在的问题。可能是由于绝缘污染而引起了表面放电和闪络，或是绝缘和铁芯之间有气隙。这类潜在的问题花费较小的代价即可修复，从而阻止绝缘继续恶化，并可能延长设备寿命。

研究资料表明，高达26％以上的电气故障在某种程度上都与绝缘材料外部的缺陷有关，所以如果能在故障发生前预先监测到故障先兆，是非常有意义的。

- 如果负极性的局放脉冲比较明显，表明铜导体与绝缘体之间有气隙。这类故障不易修复，用传统方法也较难确定。所以一旦确定这类故障，应持续监测局放发展的情况并考虑安排停机维修。

- 如果正负极性脉冲平衡。基于所介绍的理论，我们知道最可能的是绝缘材料内部的气隙放电，当然在铜导体和绝缘体的接合面处放电与绝缘和铁芯间放电大小程度相等的可能性也是存在的。我们可以通过趋势观测以及其他辅助试验将二者区分开。

表2 局放数据解释及应采取的正确的处理方法

| 局放测试结果 | 可能的局放情况及主要成因 | 短期内处理方法 | 长期处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轻度或中度局放(频率和幅度) | - 正常的局部放电 - 局放刚刚开始 - 绝缘开始损坏 | - 发现局放后三个月内持续观测局放在线监测系统的监测结果 - 如果有证据表明绝缘已老化可考虑停机作传统的绝缘阻抗测试 | - 如局放保持同一水平，六个月内持续观测局放在线监测系统的监测结果 - 如绝缘接近损坏，传统的测试能检测到低的电阻值 |
| 局放呈明显增长趋势 | - 局放加剧 - 绝缘损坏加剧 | - 根据局放增长的幅度比较1到3个月内局放增长幅度 - 安排工况变动测试 | - 停机时安排传统的阻抗测试 - 根据局放信号的统计特性，安排不同的检修和维护 |
| 正脉冲幅度大于负脉冲2倍以上，重复率大10倍以上 | - 绝缘和铁心间的气隙 | 同上 | - 安排线棒紧固 |
| 正脉冲幅度大，次数小，负脉冲幅度小，次数多 | - 线棒端部放电(表面放电或沿面闪络) | 同上 | - 安排停机,及离线测试；进行线匝末端绝缘增强 |
| 明显的负极性脉冲 | - 铜棒和绝缘表面的气隙 | 同上 | - 安排停机及离线测试，重绕线匝 |
| 正负极性脉冲平衡 | - 绝缘体内部的气隙 | 同上 | - 安排停机及重绕线匝 |

表2同时也推荐了不同局放测试结果下应采用的对策。根据推荐，当观测到首次明显的局部放电特征时，3～6个月的趋势要引起重视。在可能的情况下应安装永久的局部放电传感器以便更好地监测电机绝缘系统的状态。同时可以在线进行一些发电机工况变动试验以帮助进一步识别和确定局放的类型和位置。

4.2 电机工况变动试验

为了得到确切的结果，我们可以在作停机检修前做一些辅助测试。这些试验主要包括温度变化试验、负载变化试验和湿度变化试验等发电机工况变动试验，见表3 。

在温度变化试验中，应尽可能使电机接近满负荷，在测试期间尽可能地保持负荷稳定。同时电压也要是衡定的。随着温度的增加记录局部放电。如果正极性的局放增加，则问题可能与槽放电或线匝端部表面闪络有关。如果负极性的增加，则根本原因可能与铜棒半导体区域有关。

在负载变化试验中，保持电压与温度的稳定，以轻载启动，并随着负载的增加记录局部放电。如果正极性的增加，则最有可能是线棒松动或是线匝端部的闪络。

最后，在在线测试结果的趋势分析中，应记录湿度和温度。如果局放强度随着湿度而变化，则原因可能是表面放电。

表3 电机工况变动试验与局放类型的关系

| 参数变化类型 | 恒定量 | 可能的情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 负载 | 温度和电压 | 轻负载和重负载时正极性局放幅度变化表明线槽松动 | 可在早期发现并加以修复 |
| 温度 | 负载和电压 | 温度变化时局放信号幅度变化一般表明绝缘内部放电。绝缘带的层之间可能有裂缝出现。在这种情况下，负极性信号可能稍大些 |  |
| 湿度 |  | 如是表面放电，环境湿度对其幅度和重复频率的影响较大。湿度低时局放脉冲的幅度更大 |  |
| 气体压力和类型 |  | 结果可以用于判断局放类型。低压时表面放电更易出现 | 在非空气冷却电机中可以调节气体的不同压力来作不同的局放测试 |
| 时间(老化) | 电压、温度、负载、湿度、气体压力 | 趋势增长，作负载和温度变化实验。如不相关，再作进一步测试 |  |

  - 局放在线测试应注意的问题

局部放电监测是一种有效的预防性在线维护测试。在线测试的优点是允许在正常生产时进行设备分析和诊断，根据测试结果可有计划地安排、实施正确的维修方案，从而减少无计划的停机。但也应注意到：

- 许多在线局放检测手段只适用于接近传感器的一小部分电机绕组，特别是窄带系统灵敏度较低，因此应该尽可能采用宽带在线监测系统；

- 许多局放测试在本质上是相联系的，测试条件对测试结果的影响也很复杂，为了直接比较分析，应确保每次测试都在相近的条件下进行，或比较相近条件下的测试数据；

- 不能期望局部放电检测可以监测电机绝缘系统所有可能发生的问题，对发电机绝缘系统的评估应分析发电机的运行和现场环境状况并结合有效的传统测试手段进行综合诊断。

5. 发电机局放放电在线监测系统

现有技术中，大型发电机局放在线监测技术的实施技术主要可以分为窄带监测法和宽带监测法。目前应用的局放检测系统各有自己的长短优缺。但都有几个共同的不足，如：一是对放电信号的分析、判断和决策均需由专业技术人员完成,不便于工厂一般工作人员使用和故障判断；二是目前所谓的宽带系统带宽均不超过几百KHz,与真正的宽带相差甚远；三是设计中未考虑电机放电的历史趋势评判，也较少配置特征数据库；四是缺乏有效的抗干扰和噪声的技术手段，信号检测灵敏度只靠提升电路的动态指标来实现；五是系统难以克服漏报和误报。特别是窄带测试系统，由于其系统信息量少，往往只有局放幅值信息，一旦环境变化，如雾天或湿度高的天气，就会出现误报警现象，如果调高报警设置值，又会出现漏报，因此目前国内外已广泛研究和采用宽带系统，结合历史数据库和分析软件来提供系统的灵敏度和可靠性。

本文介绍的发电机局部放电在线监测系统针对现有技术的上述不足，提供了一种新的可靠的高压电机故障放电在线监测方法，综合现有窄带和宽带两种系统的优势，结合现代信号分析和数据库等数字处理技术，给电站用户进行电机放电故障类型判断、检修维护决策提供故障放电监测结果，使得艰深的局放理论和信号分析技术能够为一般技术人员所轻松利用。

5.1 HSB-1型发电机局放在线监测系统

系统采用高频宽带电流传感器、宽带前置放大电路、窄带信号检波和报警单元、包括DSP信号高速采集模块的工控机和高性能服务器等，组成宽带加窄带的系统硬件配置方式（见图5）。

系统的信号源为发电机中性点，在发电机中性线上安装高频宽带电流传感器(CT)，在传感器附近配置宽带前置放大电路，传感器的输出信号经宽带前置放大电路进行宽带放大和阻抗匹配后，再利用50Ω同轴电缆将信号送往距现场较远的后级窄带处理单元和宽带处理单元分别处理。

图5：HSB-1型局放在线监测系统结构图

窄带处理单元采用了传统的用晶振带通滤波器对信号检波的方法，但比起以前的系统增加了完整的窄带报警参数整定功能,而且还将检波后的窄带信号送往信号数据采集模块，将数字化后的窄带信号送到服务器上的局放信号特征数据库供专家系统分析用。

宽带处理单元将宽带前置放大器送过来的宽带信号经隔离后送到DSP高速采样系统。由工控机和服务器对信号进行抗干扰处理和提取特征参数后存入局放信号特征数据库，专家系统根据特征数据库中的宽带和窄带历史数据作出电机绝缘状态的诊断。窄带系统和宽带系统是两套独立的系统，除共享传感器和信号前置放大器外，可独立工作。同时两套系统又作为一个整体，协同工作，增加了系统的可靠性，保证做到系统的漏报率为零，同时也降低了系统的误报率。

发电机工频电压的相位有助于区分局放信号的来源，将厂内发电机的AC供电电源信号引入采样系统进行同步采样，这样以工频电源电压为同步参考信号，可用来区分局放信号来源的A、B、C相线。

服务器采用双CPU的高性能服务器，服务器内的大容量SQL数据库中可以永久保存的电机局放特征数据，为系统的长期监测提供依据。数据采集卡上内嵌DSP处理器、工控机内的高速CPU和服务器内的高速双CPU协同工作，分担运算任务，为系统提供强大的数据处理能力。

系统采用Client/Server结构，工控机和服务器之间通过光纤局域网络相连接，一方面提高了系统的抗干扰能力，同时通过该网络可以方便地组成对多台电机同时进行局放在线监测的分布式监控系统（见图7）。

系统软件采用模块化结构，包括DSP应用模块、信号预处理模块、数据传输控制模块、特征提取模块、局部放电特征分析和绝缘评估专家系统模块、查询和显示模块。DSP应用模块主要是控制宽带、窄带和工频相位参考信号的采集，同时实现幅度变换、周期校正等功能。信号预处理模块主要是抑制各种干扰，其步骤如下：a)利用自适应滤波抑制窄带周期干扰；b)利用小波分析抑制白噪声干扰；c)利用模式识别抑制随机干扰。数据传送模块主要是通过光缆实现数据和控制信息的双向传递。特征提取模块主要是提取局放信号的NQN值、最大放电量、局放电流平均值等特征参数，同时也将数字化的窄带信号存储在数据库中。局部放电特征分析和绝缘评估专家系统模块主要是从相关数据库中提取当日采样统计数据，结合数据库中的历史数据，进行处理分析，得出当日的局部放电趋势和状况，综合判定电机系统的绝缘状态，提出诊断意见。查询和显示模块主要是供用户查询数据库中的特征数据和历史记录。

系统主要技术指标：

窄带系统通带：1MHz±2.5KHz；其它参数同西屋公司同类产品

宽带系统：

测量带宽: 500kHz～2.5MHz， 软件可控；

A/D转换器为12bit，10M转换速率，数据缓存空间16M

相位参考信号：100~300V， 49～51Hz；

一次可连续高速采集：20个工频周期(缺省设定采集8个工频周期)；

数据采集间隔：5分钟至24小时(缺省设定30分钟)；

可保留原始时域信号：>3年

可保留特征信息：永久；

网络通信速率：100M光缆

系统主要特点：

- 采用DSP高速采样系统，最高采样频率达10MHz。 一次可连续采样达几十个工频周期/16MB的数据，最大限度捕捉故障放电信号的时域和频域特征。

- 高速100M光缆网络联结高性能工控机和服务器，构成上/下位机联机系统，提供强大的信号处理能力。同时可实现对多台电机监测分析的分布式监控。

- 局部放电在线监测系统可以单台工作，也可以多台组成分布式监控系统，共用服务器，同时提高了诊断系统的置信度。

- 提供小波分析、FIR滤波和自适应滤波等多种抗噪手段，最大限度抑制现场干扰。

- 构筑在WINDIWS NT操作系统和SQL数据库平台上的故障特征值数据库系统，保存3年以上的原始放电时域信号和长期的局放特征信息。

- 历史数据智能分析系统，提供高可信度的故障判断能力。

- 发电机中性点采集机内放电信号，安全可靠，灵活性好，施工方便。

- 采用宽带加窄带信号采样分析，大幅度提高系统可靠性。

- 模块化设计的开放式系统软件环境，完全可移植，可以简单地外挂和追加新发展的算法。

5.2 HSB-２型发电机局放在线监测系统

相比HSB-１型发电机局放在线监测系统而言，HSB-２型发电机局放在线监测系统取消了前端的工控机加数据采集卡的工作模式，采用基于DSP芯片的数据采集系统和ARM嵌入式系统来完成数据的采集、处理和传输工作。因为发电机中线附近环境比较恶劣，图5系统中的工控机数据采集和预处理系统需放置在距发电机中线有一定距离的控制室内，而图６中的基于DSP的局放监测装置能够直接安装在发电机中线附近，与前置放大电路合成一起，完成信号的放大、采集、处理传输等功能。嵌入式数据采集系统结构简单，可靠性更高，维护更加方便。HSB-２型发电机局放在线监测系统的结构框图参见图６。

图6：HSB-2型局放在线监测系统结构图

系统主要技术指标：  	：

窄带系统通带：1MHz±2.5KHz；其它参数同西屋公司同类产品

宽带系统：

测量带宽: 500kHz～10MHz， 软件可控；

A/D转换器为12bit，50M转换速率，数据缓存空间64M

相位参考信号：100~300V， 49～51Hz；

一次可连续高速采集：20个工频周期以上(缺省设定采集5个工频周期，

缺省连续数据采集速率25MHz)；

数据采集间隔：5分钟至24小时(缺省设定30分钟)；

可保留原始时域信号：>10年

可保留特征信息：永久；

网络通信速率：100M光缆

系统主要特点：

- 前端采用嵌入式系统，由DSP高速数据采集系统和ARM系统组成，内置uClinux嵌入式操作系统，抗干扰能力强，可靠性高，维护方便，可工作在现场恶劣环境。

- 后台采用高性能服务器、SQL数据库和专家系统

- 高速100M光缆网络联结DSP集成前端和服务器，构成上/下位机联机系统，提供强大的信号处理能力。同时可实现对多台电机监测分析的分布式监控系统。

- DSP高速采样系统，最高采样频率达50MHz，提高了系统的带宽。同时，一次可连续采样达几十个工频周期/64MB的数据，最大限度捕捉故障放电信号的时域和频域特征。

- 局部放电在线监测系统可以单台工作，也可以多台组成分布式监控系统，共用服务器，同时提高了诊断系统的置信度。

- 提供小波分析、FIR滤波和自适应滤波等多种抗噪手段，最大限度抑制现场干扰。

- 构筑在WINDIWS 2K Server操作系统和SQL数据库平台上的故障特征值数据库系统，保存10年以上的原始放电时域信号和长期的局放特征信息。

- 历史数据智能分析系统，提供高可信度的故障判断能力。

- 发电机中性点采集机内放电信号，安全可靠，灵活性好，施工方便。

- 采用宽带加窄带信号采样分析，大幅度提高系统可靠性。

- 模块化设计的开放式系统软件环境，完全可移植，可以简单地外挂和追加新发展的算法。

5.3 分布式发电机局部放电在线监测系统

无论是HSB-１型发电机局放在线监测系统还是HSB-２型发电机局放在线监测系统都采用Client/Server结构，系统通过光纤局域网络相连接，一方面提高了系统的抗干扰能力，同时通过该网络可以方便地组成对多台电机同时进行局放在线监测的分布式监控系统（见下图）。

图7：电厂发电机多机分布式局放在线监测系统结构图

在上图示例中，1号机配备了HSB-１型发电机局放在线监测系统，其它几台机组配备了HSB-２型发电机局放在线监测系统，由于相互接口兼容，和容易组成分布式监控系统，多台机组共用服务器资源，降低了系统成本，同时优化专家系统使之具备多机比较功能，由于同类机组之间监测结果的可比性很强，因此进一步提高局放测试结果的置信度。

5.4 数字化干扰抑制技术

在发电机局部放电在线监测中，现场会引入大量的干扰，特别是宽频带监测系统，由于采用了宽达数兆的频带，虽然信号的灵敏度较以前的窄带系统和常规宽带系统（带宽小于500K）高，但信噪比低，引入的干扰也多，因此，有效地抑制各种干扰，从强干扰中提取出局部放电信号是系统能否可靠工作的关键问题。根据干扰的时域特征，干扰可以分为周期性窄带干扰、白噪声干扰、周期性脉冲干扰和随机脉冲干扰。我们在干扰抑制方面进行了深入的研究，在汲取前人经验的基础上，除采用常规算法外，还采用小波理论、神经网络和自适应滤波等算法对各种干扰采用了相应的不同对策，例如，对于窄带周期性干扰，我们研究了基于小波分解的自适应滤波算法，提高了自适应滤波算法的抗干扰性能和稳定性；对于白噪声，研究了基于小波与隐式马尔科夫模型的发电机局部放电信号去噪算法，对比传统的门限去噪算法，该算法能获得更高的信噪比；对于脉冲干扰，特别是随机脉冲干扰，在大量测试数据的基础上，研究了基于神经网络的干扰抑制算法研究，采用信号的时域和频域特征，利用神经网络抑制随机干扰，取得了很好的效果。在抑制单一干扰的基础了，研究了基于小波空间屏蔽滤波的局部放电信号处理算法，利用小波空间屏蔽滤波器，进一步保留局放信号，抑制干扰，使得最后的信号信噪比大大提供，为局放信号的特征提前打下基础。

- 基于小波分解的自适应滤波算法抑制局部放电窄带周期干扰中的应用

在局部放电信号处理中，普通的自适应滤波算法在各种抑制正弦干扰的算法中是比较好的算法之一，但是在宽带局部放电在线监测中，由于窄带周期干扰的频率范围很宽，自适应滤波器的参数设置比较困难，有时甚至会导致算法不稳定。我们创造性地提出了基于小波分解的自适应滤波算法，利用小波分频原理，将采集到的信号分解到各个频段上，再在各频段上利用最优参数自适应滤波抑制窄带干扰，大量的计算机仿真分析和现场数据处理表明，基于小波分解的自适应滤波算法比起普通自适应滤波算法有更好的抗干扰性能和稳定性。

- 基于小波与隐式马尔科夫模型的发电机局部放电信号去噪

基于小波变换的马尔科夫模型（HMMs）最近被用于图像信号处理。其方法的优势在于它考虑了小波系数之间的相关性，而且在去噪时不存在待定的自由参数，具有更强的自适应性。我们采用了HMMs方法去除发电机局部放电信号中的白噪声。为了验证方法的有效性，我们采用了两种实测的局放信号，实验室的线棒放电信号和电厂的发电机局放信号。结果证明，对比传统的门限去噪算法，HMMs方法能获得更高的信噪比。

- 基于神经网络的发电机局部放电随机脉冲干扰抑制

在周期性窄带干扰、白噪声干扰、周期性随机干扰和随机脉冲干扰中等各种干扰中，随机脉冲干扰由于其在频域上和时域上与局放信号有很强的类似性，现有的各种软硬件抑制方法效果都不太令人满意。我们研究了随机脉冲干扰和发电机局部放电信号在时域和频域上的各种特征和现有的各种干扰抑制算法，利用二者在时域和频域上的细微特征区别，设计采用神经网络算法识别局放信号和干扰信号，在识别的基础上，达到去除随机脉冲干扰的目的，取得了比较满意的效果。

- 基于小波空间屏蔽滤波的局部放电信号处理算法

空间屏蔽滤波器是采用相邻尺度上小波系数的相关关系来构造的滤波器。利用基于多孔算法的小波变换对信号进行分解，根据噪声和局放信号小波系数的不同特征，构造空间屏蔽滤波器，对分解后的小波系数进行空间屏蔽滤波，从而抑制各类干扰，提高信号的信噪比。理论分析和实践结果证明，对比传统的去噪算法，空间屏蔽滤波能获得更高的信噪比，保留更多的局放信号信息，对局放信号的去噪起到了很好的效果。

干扰抑制算法是局放特征提取和分析的基础，我们研究了一套完整的基于超宽带系统的局放信号干扰抑制和特征提前算法，取得了很好的效果。

5.5 局放在线监测专家系统

专家系统是人工智能研究的重要领域,80年代以来得到迅速发展和广泛应用。专家系统实际是一个智能计算机程序系统,其内部包含了大量的专家级的知识和经验。它能够充分运用专家的知识进行推理,可以像人类专家一样解决某个特定领域的复杂问题。

我们对目前的各种专家系统工具进行了探讨和比较，根据局放在线监测的特点，选择了一种适合局部放电信号在线监测处理特性的工具，并进一步研究了发电机局部放电在线监测专家系统的结构，确定了知识的表达方式和推理形式。

- 专家系统工具选择

专家系统工具，即专家系统语言，是一种高级语言，它提供一个推理机去执行该语言的语句。早期的专家系统工具大都由LISP和与PROLOG开放。但随着LISP的广泛应用，其运行速度慢、嵌入性差的缺点也逐渐暴露。1984年由美国航空航天局约翰逊空间中心推出了CLIPS。克服了LISP移植性差、开发工具和硬件成本高、嵌入性低的缺点。由于CLIPS的强大功能与良好性能，以及NASA对该软件采取的开放政策，CLIPS在美国国内外都有众多用户，他们应用CLIPS开发了许多实用的专家系统，并根据各自的需要对CLIPS进行扩充和改造，加拿大研究委员会在CLIPS中加入了模糊推理功能，推出了FuzzyCLIPS，使之具备模糊推理功能。此外也出现了以Java为核心技术的专家系统开发工具，由美国Sandia实验室推出的专家系统外壳Jess（Java expert system shell）就是其中的一个出色代表，随着Jess的应用的推广，模糊推理的功能也加入到Jess中，推出了FuzzyJ Toolkit。

在专家系统中，知识具有如下的特点：真实性与相对性，部分真实与不完全性，模糊性和不精确性。处理不确定性知识，是专家系统处理问题的重要特征。但是目前实际中使用的很多专家系统中，只能处理确定性的推理问题，无法处理含有不确定性知识的问题。在局放监测中，局部放电的程度是个非常重要的概念，但是其并不是一个定量的概念，无法用准确的数值来进行表征。支持模糊知识的表达和进行模糊推理是提高局部放电在线监测专家系统性格的关键之一。虽然目前CLIPS等确定性专家系统工具比较成熟，经过研究和验证，我们选择了FuzzyCLIPS作为我们实现专家系统的工具，FuzzyCLIPS对CLIPS的更改包括增加处理模糊概念以及进行模糊推理的能力。它允许领域专家用他们特有的模糊术语来描述规则。FuzzyCLIPS允许在对规则和事实的描述中，将模糊术语和一般术语，数字表示和逻辑控制，以及不确定性表示进行自由的组合。在近似推理过程中，模糊集合及模糊关系的表达是由模糊性来处理的，同时，事实与规则中的确定因子是由非精确性来操作的。关于上述功能的使用是可选择的，并且原有的CLIPS程序依然可以在其上正确执行。

- 发电机局放在线监测专家系统的框架

局部放电在线监测专家系统核心采用Fuzzy CLIPS, 接口和界面采用VC++，数据库采用SQL Server，专家系统的框架结构见下图：

图8 专家系统的框架结构

系统数据库主要包含综合数据库和知识库两部分。综合数据库数据库主要由四部分组成：局放历史特征参数数据、发电机固有参数、发电机历史运行参数、发电机年检参数。这些数据放在SQL数据库中。

C) 专家系统功能和特点

- 系统将发电机绝缘状态分成： 正常（绝缘良好）、注意（注意观察）、警告（可安排辅助实验和维修）、严重（尽快停机）4个级别，并可以根据当前数据库的数据和知识评估发电机绝缘状态，给出系统绝缘状态和置信度。

- 当发电机局放明显时，系统基本上可以推理出局部放电类型：线棒放电、端部放电、槽放电和绝缘内部放电等。

- 系统根据推理情况给出短期和长期的处理意见，使维护人员有章可寻，按照系统提供的处理步骤处理即可。

- 系统采用的数据比较全面，除了在线检测局部放电得到局部放电历史特征数据外，发电机固有参数、历史运行参数等都可以放在数据库中作为知识的一部分。

- 系统支持数据库数据残缺不全时的推理。

- 系统的数据库和知识库是开放的，可以根据系统运行的情况由专家对相关知识进行调整。

- 系统可支持多台发电机，在有同类机组时结论的置信度更高。

- 系统支持模糊知识和模糊推理，更加符合实际情况。

- 系统支持远程监控，专家和用户可以通过远程监控系统的运行情况。当有情况发生时，专家可以通过网络远程协助确认故障情况。

5.5 实验室试验和现场测试结果分析

a) 实验室线棒试验及结果分析

我们利用研制的在线监测系统在电机厂实验室作了线棒放电实验，给线棒加上一定的高压，然后测试线棒的放电情况。由于是单根线棒离线测试，所以环境干扰较小。

线棒的电压从10KV慢慢加到40KV，然后再从40KV逐渐降低到25KV，测试整个过程中局部放电的变化情况。放电信号典型的时域和频域信息见图9。

图9 线棒38KV放电时域和频域波形

典型的相位－放电次数－放电量(φ−n−q)三维图谱以及正负极性脉冲分布见图10和图11 。从图中可以看出，线棒放电在对于每个工频半波都是对称的，正负极性脉冲分布也基本均衡，这是因为在本次线棒放电试验中主要以内部放电为主。

(a) 38KV                  　                  (b) 20KV

图10  线棒放电典型三维图谱

(X轴为相位：度，Y轴为信号幅值：mV，Z轴为放电次数：次/S)

(a) 38KV                                   (b) 20KV

图11  线棒放电正负极性脉冲分布图

(纵坐标为放电次数:次/S)

- 电厂机组现场测试及结果分析

在二年多的时间里，我们利用研制的测试系统对电厂的多台机组进行了多次在线监测。在某电厂的一台机组上检测到了轻微的局部放电现象。

该机组典型信号时域和频域特性见图12。

从信号的时域和频域特性可以断定机组内部有明显的局部放电现象，从处理后信号的φ−n−q三维图谱（图13）可以看出该机组的局放特征：

在半个工频周期内，局放信号幅值大且重复率高(局放信号幅值高达50mv以上，局放信号重复率高达每秒数千次)，另外半个周期内局放信号幅值小，而重复率低。从图14可见正极性信号远远超过负极性信号，因此机组内部局部放电类型是绝缘和铁芯间气隙放电(即槽放电)。

此外，系统对另一电厂的一台机组进行了2年多的连续监测，测试数据表明，虽然机组中存在轻微局放，但其在两年中无明显变化，表明定子主绝缘尚属良好。上述结论在机组C级恢复性大修中，通过中方和日方联合检查和发电机离线测试得到了印证。

图12： 机组检测信号波形/滤波后信号波形和频域特性

图13 机组的φ−n−q三维图谱         　　　  图14: 机组放电正负极性脉冲分布图

(坐标同图10)                       　　　      (坐标同图11)

6. 结论

- 用发电机局放在线监测系统来评估电机的绝缘老化程度的方法具有方便、灵敏、有效、损伤小等优点，它能尽早发现电机绝缘系统内部故障。在理解局放原理的基础上，结合传统测试方法和电机工况变动试验可以准确判别故障类型，减少事故发生，降低维修成本。

- 对绝缘系统的准确评估目前还很难有严格的标准。相对而言，局放发展的趋势能提供更为丰富的信息。

- 利用人工智能等数字处理技术，采用宽带的、基于数据库的局放在线监测系统是大型发电机局部放电在线监测的发展趋势。

- 窄带系统由于其检测信号的信息量小，后续处理困难，对测试环境的变化缺乏适应性，容易虚警和漏警。

参考文献：

（本文可以说是上海交通大学电气工程系设备状态监测与故障诊断课题组多年来在发电机局放在线监测方面的总结，文中内容大部分已出现在本课题组公开发表的相关论文中，因此参考文献部分仅列出本课题组近年公开发表的部分论文，本文中涉及上百篇参考文献限于篇幅在此不一一列出，读者可从下面论文的参考文献中找到相关资料）

- 黄成军,郁惟镛, Gabe Paoletti, P.E.,巍伟. 局放在线监测及其在大型电机中的应用. 大电机技术. 2005.No.6 PP:33-38

- 黄成军,郁惟镛. 大型发电机定子局放在线检测中放电量标定研究.大电机技术. 2005.No.5 PP:28-31

- 黄成军. 基于小波理论的大型汽轮发电机局部放电在线监测系统的研究:[D]，上海:上海交通大学，2000

- 黄成军,郁惟镛,胡睿. 基于数字信号处理的电机局放在线监测系统.　高电压技术. 2000. Vol 26. No.4, PP:22-24

- 黄成军, 郁惟镛. 基于小波分解的自适应滤波算法在抑制局部放电窄带周期干扰中的应用研究. 中国电机工程学报.2003. Vol.23. No.1 PP:107-111

- 左问,张毅刚,郁惟镛,黄成军. 基于小波与隐式马尔科夫模型的发电机局部放电信号去噪. 中国电机工程学报.2003 Vol.23. No.6  PP:137-142

- 张毅刚,郁惟镛,黄成军,左 问. 改进空间屏蔽滤波算法在局部放电脉冲提取中的应用. 中国电机工程学报.2003 Vol.23. No.9  PP:112-116

- Huang Chengjun, Yu Weiyong, Weiwei Development of PD On-line Monitoring System for Large Turbine Generators. 2002 IEEE International Symposium on electrical Insulation, Boston, USA. pp:23-26.

- Chengjun Huang, Zhenyu Shao, Yakui Zhao. Application of Neural Network in Suppress of PD’s Stochastic Pulse Noise for Large Generators. The Electrical Insulation Conference, Indiana , 2003.9  pp: 21-25

- 张毅刚，郁惟镛，范春菊，赵亚奎. 尺度空间滤波在局部放电脉冲提取中的应用. 电力系统自动化，2003. Vol.27 No.23. PP:33-36

- 张毅刚,郁惟镛,黄成军,左问. 发电机局部放电在线监测系统研究现状. 高电压技术, 2002. Vol.28 No.12 PP:32-35

- 魏炜，黄成军. 发电机局部放电在线监测系统. 华东电力. No.4,2002, pp:22-24

- Zhang Yigang, Yu Weiyong, Huang Chengjun, Zuo Wen. Partial Discharge Denoising Via Lifting Scheme. 2002 International Conference on Power System Technology，2002,10 Kunming, China.

- Zuo Wen,  Zhang Yigang,  Yu Weiyong,  Huang Chengjun Wavelet-Based Partial Discharge Denoising Using Hidden Markov Model. 2002 International Conference on Power System Technology，2002,10 Kunming, China.

- 黄成军,郁惟镛,巍炜. HSB-1型发电机局放在线监测系统及其应用. 中国电机工程学会大电机专委会发电机在线监测学术会议.2002,11 张家界. 该论文被评为优秀论文二等奖。

- 邵震宇,黄成军,赵亚奎等. 基于神经网络的发电机局部放电随机脉冲干扰抑制算法研究. 中国电机工程学会大电机专委会发电机在线监测学术会议.2002,11 张家界

- 徐剑,黄成军. FFT频域阈值优化算法在局放窄带干扰抑制中的应用研究.电网技术. 已录用, 04年发表

- 徐剑, 黄成军,金浩. 基于小波集合的局放信息提取算法研究. 电力系统自动化.已录用, 04年发表